| Informationen zur Technischen Planung | NOTLEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX MULTI |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX MULTI – 18 567 030

Explosionsgeschützte Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte IP 66 für den Einsatz in EX-Zone 2 und 22, als  Einzelbatterie-Notleuchte mit AUTOTEST-Funktion gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Für den Einsatz in EX-Zonen 2 und 22

- Betriebsdauer 3 Stunden

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Erkennungsweite 26 Meter
- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat, weiß, bruchsicher
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Piktogrammfolien aus PVC, selbstklebend
- inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang / Tür unten, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb,  AUTOTEST) über drei farbige LED’s

- automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich

- automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 3 Monate
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C

- Netzspannung 230V AC
- Leuchtmittel TC-SEL (2G7) - 11 W

- Leistungsaufnahme 11 W
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I
- Temperaturklasse T6

- Zündschutzart Ex II 3GD Ex nR tD A II T6 T45°C

- Abmessungen (A x B x C) 338 x 186 x 105 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel  18 567 030